## 업체별 요약
업체 × 설계 분야 누적 건수 (특허목록 시트에서 자동 집계)
업체 | 임펠러 | 디퓨저·볼류트 | 에어포일 베어링 | 기타 베어링 | 회전체 구조 | 모터 | 냉각유로 | 제어·서지 | 시스템 | 기타 | 합계 | 중요도 '상'
LG전자 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
댄포스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
코플랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
덴소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
다이킨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
티앤이코리아 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
터보맥스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
기타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
합계 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0

## 특허목록
보고일 | 업체 | 출원인(원문) | 국가 | 공개/등록번호 | 구분 | 제목 | 공개일 | 출원일 | 설계 분야 | 용도 | 핵심 내용(설계 관점) | 링크 | 중요도 | 검토 메모
2026-10-26 | 댄포스 | Danfoss | WO | WO2026024384A1 | 공개 | Refrigerant compressor including configuration of axial and centrifugal stages | 2026-01-29 | 2025-06-17 | 시스템 | 냉매(칠러) | [원문확인] 축 한쪽에 축류단→원심단, 반대쪽에 축류단→원심단을 배치한 4단 냉매 압축기(축류+원심 2쌍 배면 배치). 원심단 앞에 축류단을 두어 단당 부하를 나누는 구성. | https://patents.google.com/patent/WO2026024384A1/en
2026-10-26 | 댄포스 | Danfoss | US | US20240247686A1 | 공개 | Refrigerant compressor including grooved auxiliary bearing interface | 2024-07-25 | 2024-01-02 | 기타 베어링 | 냉매(칠러) | [원문확인][참고] 자기베어링으로 축을 띄우는 냉매 압축기에서, 보조(터치다운) 베어링과 축 접촉면에 홈을 낸 구조. 착지 시 마찰·손상 저감 목적. ※이전 '2026-04 등록'은 오류, 2024-07 공개 출원임. | https://patents.google.com/patent/US20240247686A1/en
2026-10-26 | 다이킨 | Daikin Industries | JP | JP2026061434A | 공개 | ターボ圧縮機及び冷凍装置 (터보 압축기 및 냉동 장치) | 2026-04-09 | 2024-09-30 | 임펠러 | 냉매(칠러) | [원문확인] 케이싱에 갭센서를 달아 임펠러 날개와 케이싱(슈라우드면) 사이 간극을 측정하고, 제어부가 그 값으로 간극 크기를 제어. 팁 간극 관리로 효율 확보. | https://patents.google.com/patent/JP2026061434A/en
2026-10-26 | 기타 | Hamilton Sundstrand | US | US12584521B2 | 등록 | Hybrid airfoil bearing with active damping (제목 요지) | 2026-03-24 | 2023-07-31 | 기타 베어링 | 기타 | [원문확인] 수동 자기베어링(축·고정부에 내장)으로 반경 방향을 지지하고, 축과 함께 도는 자석이 고정 코일에 유도 전류를 만들어 축 자세 변화를 감지·감쇠하는 하이브리드 베어링. ※에어포일 베어링 아님(이전 분류 오류). | https://patents.google.com/patent/US12584521B2/en
2026-10-26 | 티앤이코리아 | T&E Korea | WO | WO2025226066A1 | 공개 | Journal foil air bearing for bidirectional rotation | 2025-10-30 | 2025-04-24 | 에어포일 베어링 | 공기(블로어) | [원문확인][참고] 저널 포일 공기 베어링: 탑포일·범프포일 양 끝을 'L'자로 꺾어 고정부를 만들고 결합 구멍으로 고정, 정·역 양방향 회전 대응. | https://patents.google.com/patent/WO2025226066A1/en
2026-10-26 | 티앤이코리아 | T&E Korea | US | US11009043B2 | 등록 | Turbo compressor including intercooler | 2021-05-18 | 2017-11-07 | 냉각유로 | 공기(블로어) | [원문확인][참고] 1단·2단 임펠러를 모터 양단에 단 2단 터보 압축기. 하우징 안에 인터쿨러(공기 유로+냉각 유로)를 넣어 1단 압축 공기를 식힌 뒤 2단으로 보냄. | https://patents.google.com/patent/US11009043B2/en
2026-10-26 | LG전자 | LG Electronics | US | US11193529B2 | 등록 | Thrust bearing for turbo compressor | 2021-12-07 | 2020-03-09 | 에어포일 베어링 | 냉매(칠러) | [원문확인][참고] 스러스트 러너 회전 시 변형이 큰 부위에 맞춰 범프포일/탑포일 구조를 바꾼 포일 스러스트 베어링. 유막 두께를 일정하게 유지해 부하 지지력·내구성 향상. ※분류를 에어포일 베어링으로 수정. | https://patents.google.com/patent/US11193529
2026-10-26 | 코플랜드 | Copeland | US | US12180974B2 | 등록 | Variable inlet guide vane apparatus and compressor including same | 2024-12-31 | 2022-03-24 | 제어·서지 | 냉매(칠러) | [원문확인][참고] 1·2 하우징 사이에 가이드 베인 축(stem)을 끼우고, 하우징 밖 링기어로 베인 기어를 돌려 각도를 바꾸는 가변 IGV. 축방향 이동 제한 구조 포함. | https://patents.google.com/patent/US12180974B2/en
2026-10-26 | 터보맥스 | TurboMAX | KR | KR101705784B1 | 등록 | 축하중 저감 구조를 갖는 터보블로어 |  |  | 회전체 구조 | 공기(블로어) | [원문 미확인 - Google 일시 차단] 냉각팬 압력으로 앞쪽 축하중을 상쇄하는 터보블로어(검색 요약 기준). | https://patents.google.com/patent/KR101705784B1/en
Note on F1: 공개 = 출원 공개, 등록 = 특허 등록
Note on J1: 임펠러 / 디퓨저·볼류트 / 에어포일 베어링 / 기타 베어링(자기·볼 등) / 회전체 구조(로터·축·임펠러 체결·로터다이내믹스) / 모터 / 냉각유로(모터·베어링 냉각 유로) / 제어·서지 / 시스템 / 기타
Note on N1: 검토자 입력: 상 / 중 / 하

## 목록 (hidden)
LG전자 | 임펠러 | 상 | 공개 | 냉매(칠러) | KR
댄포스 | 디퓨저·볼류트 | 중 | 등록 | 냉매(히트펌프) | US
코플랜드 | 에어포일 베어링 | 하 |  | 공기(블로어) | EP
덴소 | 기타 베어링 |  |  | 차량·연료전지 | WO
다이킨 | 회전체 구조 |  |  | 기타 | JP
티앤이코리아 | 모터 |  |  |  | CN
터보맥스 | 냉각유로 |  |  |  | DE
기타 | 제어·서지 |  |  |  | 기타
시스템
기타

## 사용법
터보(원심) 압축기 특허 누적 목록
■ 시트 구성
· 업체별 요약 : 업체 × 설계 분야 건수가 자동으로 계산됩니다 (직접 입력 X).
· 특허목록 : 매주 월요일 새 특허가 아래로 계속 추가됩니다. 이번 주 추가분은 연두색으로 표시.
■ 누가 무엇을 채우나
· A~M열 (파란 머리글) : Claude가 매주 자동 입력.
· N~O열 (노란 칸, 금색 머리글) : 검토자(본인)가 중요도(상/중/하)와 메모를 입력.
■ 드롭다운(선택 목록) 칸 : 업체, 국가, 구분, 설계 분야, 용도, 중요도
■ 머리글에 필터가 걸려 있어 업체·설계 분야·중요도로 걸러 볼 수 있습니다.